宁波市造价管理协会计价研究学术安装组暖通专业小组计价业务研讨会纪要（2022.6.9）

文字：【大】【中】【小】

保护视力色：

·  阅读：1116

·  时间：2022-06-30

·  来源：

2022年6月9日下午，宁波市造价管理协会计价研究学术安装组暖通专业小组，在宁波市建设集团股份有限公司水电安装分公司组织召开暖通专业计价业务的研讨会。

参加研讨会的有安装专家组组长周望臻，副组长商嘉瑜、杨祖迪、王升溶，暖通专业小组组长张志辉，暖通小组成员等专家共计14人。

本次研讨会是宁波市造价管理协会计价研究学术安装组2022年第一次计价业务研讨会，研讨会由暖通专业小组组长张志辉组织召开。

研讨会的重点为《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》中关于通风空调工程定额存在的问题。专家们踊跃发言，对提出的问题进行了深入的讨论和分析，提出了宝贵的意见和建议。经研讨，多数问题都达成了共识，研讨会取得了预期的效果。

会后，安装专家组对研讨的计价问题进行了整理，形成会议纪要。

研讨问题及共识意见：

1、复合型风管、玻璃钢通风管道工程量计算规则2013清单与2018定额不一致，2013清单为“按设计图示外径尺寸以展开面积计算”，2018定额为“按图示内周长乘以管道中心线长度计算”，编制清单时清单工程量与定额工程量是否要按不同的计算规则计算？

会议意见：建议编制单位在清单编制时，可在编制说明中明确采用清单规则还是采用定额规则；如未明确的，清单工程量则按清单计价规范计算，定额工程量按定额工程量计算规则计算。

2、在余压系统中，余压探测器、控制器、执行器如何套用定额？

会议意见：建议探测器套用5-3-56空气压差开关，控制器套用5-3-21压差控制器，执行器套用5-3-60风阀电动执行机构。

3、钢质成品隔热排烟风管是否套用复合风管定额？

会议意见：建议套用彩钢复合风管制作安装（法兰连接）定额，只计取安装费。

4、人防换气堵头大于D315时，如何套用定额?

会议意见：实际施工中换气堵头不管大小，不做换算。

5、人防通风中的风量测试装置，如何套用定额?

会议意见：建议套用防火阀定额。

6、第七册《通风与空调工程》中的通风机定额所描述的风机号是如何界定 的？

会议意见：设计图纸有型号的按设计型号，没有型号的参照风机样本确定。

7、目前防排烟风管都是按镀锌板+防火板施工，风管支架是按图集，荷载计算，如果需要再做防火板，必然荷载增加，镀锌板定额里的支架含量是不是应该相应增加？

会议意见：在省站有明确解释前先不做调整。

8、通风空调工程，定额7-2-161固定式挡烟垂壁高度按500mm考虑，如果非500mm时，定额如何套用？信息价中的挡烟垂壁高度也是按500mm考虑的，如果非500mm，价格如何计取？

会议意见：固定式挡烟垂壁高度非500mm时，因高度不同对安装费用影响不大，安装费套用定额不做换算；主材价格套用信息价时可以调整，具体差价由双方协商。

9、通风空调工程,设计要求风管内外壁均刷防火涂料，能否套用安装十二册第四章绝热工程防火涂料相关定额，还是套用土建专业金属面防火涂料相关定额？

会议意见：套用安装绝热工程12-4-469--12-4-482相应定额子目。

10、泵、风机等自带电机的设备是否还需要继续执行普通小型直流电动机调试、小型交流异步电动机检查接线？

会议意见：可以计算。

11、二次精装修工程，砖墙开槽套混凝土刨沟槽定额乘0.2系数外，是否还可再计取沟槽恢复费用？

会议意见：二次精装修工程，砖墙开槽套用混凝土刨沟槽定额乘系数0.2，是仅指开槽的费用，沟槽恢复费用应另套4-11-217、4-11-218定额子目；若在混凝土上刨沟槽，则直接执行混凝土刨沟槽定额，因定额中包含了填补的工作内容， 故沟槽恢复费用不再另计。

注：仅供广大造价从业人员在工程计价过程中参考使用，如遇省市造价管理机构有新颁布的综合解释及动态调整的，以新颁布的规定为准。

附件1：研讨会照片